Bytom, dnia 19 marca 2021 r.

ZS.6223.2.2021
DECYZJA
Działając na podstawie art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 204 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Fortum Silesia S. A. Pana Dariusza Siemieniec – Członka Zarządu spółki Fortum Silesia S.A. oraz Pana Andrzeja Bąk – Prokurenta Zarządu spółki Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 416, w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do wytwarzania energii: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MW, eksploatowanej na terenie Elektrociepłowni Miechowice zlokalizowanej przy ulicy Elektrownia 18 w Bytomiu wydanej decyzją Prezydenta Miasta Bytomia znak ZS.6223.6.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., 
orzekam

zmienić, zgodnie z wnioskiem strony, decyzję Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: ZS.6223.6.2019, w następujący sposób:
I. W punkcie „I.2. Charakterystyka instalacji” akapit o treści:

„Dodatkowo w Elektrociepłowni Miechowice zostanie uruchomiona tymczasowa mobilna kotłownia składająca się z 5 kotłów wodnych opalanych olejem opałowym lekkim, o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt każdy. Kotłownia ta będzie pracować w dwóch okresach grzewczych 2019/2020 r. i 2020/2021.”

Zastępuje się akapitem o nowym brzmieniu:

„Dodatkowo w Elektrociepłowni Miechowice zostanie uruchomiona tymczasowa mobilna kotłownia składająca się z 5 kotłów wodnych opalanych olejem opałowym lekkim, o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt każdy. Kotłownia ta będzie pracować w trzech okresach grzewczych 2019/2020 r., 2020/2021 r. i 2021/2022 r.”

II. W punkcie „II.2 Czas pracy” akapit o treści:

„W dwóch sezonach grzewczych 2019/2020 r. i 2020/2021 r. eksploatowana będzie tymczasowa mobilna instalacja składającą się z 5 kotłów opalanych olejem opałowym o mocy 11,67 MWt każdy. Instalacja ta będzie stanowić źródło szczytowe w przypadku postoju lub wystąpienia awarii kotłów OP-130. Każdy z mobilnych kotłów będzie pracował maksymalnie przez 440 h w okresie grzewczym. Kotły OP-130 i nowe tymczasowe kotły mobilne nie będą pracowały w tym samym czasie.”
Zastępuje się akapitem o nowym brzmieniu:

„W trzech okresach grzewczych 2019/2020 r., 2020/2021 r. i 2021/2022 r. eksploatowana będzie tymczasowa mobilna instalacja składającą się z 5 kotłów opalanych olejem opałowym o mocy 11,67 MWt każdy. Instalacja ta będzie stanowić źródło szczytowe w przypadku postoju lub wystąpienia awarii kotłów OP-130. Każdy z mobilnych kotłów będzie pracował maksymalnie przez 440 h w okresie grzewczym. Kotły OP-130 i nowe tymczasowe kotły mobilne nie będą pracowały w tym samym czasie.”
III. Punkt „V.2 Źródła i miejsca emisji” otrzymuje brzmienie:

„Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w Fortum Silesia S.A. Elektrociepłownia Miechowice jest instalacja do spalania paliw oraz zbiorniki magazynowe paliw i odpadów paleniskowych.

W skład instalacji do spalania paliw Fortum Silesia S.A. Elektrociepłownia Miechowice wchodzą następujące źródła emisji:

· emitor E-2, odprowadzający spaliny z kotła OP-130 nr 3 o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 104,5 MWt i kotła OP-130 nr 4 o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 93,14 MWt, opalanych węglem kamiennym. Każdy kocioł posiada instalację odsiarczania spalin poprzez dozowanie kamienia wapiennego do kotła. Spaliny z kotła OP-130 nr 3 odpylane są w układzie urządzeń pracujących równolegle: w elektrofiltrze suchym, poziomym, jednosekcyjnym dwupolowym HE-37-600/2x3,5x11,6/300 o skuteczności odpylania 99% oraz filtrze workowym z workami filtracyjnymi długimi (6m) z regeneracją worków. Spaliny z kotła OP-130 nr 4 odpylane są w filtrze workowym z workami filtracyjnymi długimi (6m) z regeneracją worków. Skuteczność odpylania filtrów tkaninowych wynosi 99%. Źródło emisji będzie eksploatowane do dnia 31.12.2022 r.,
· emitor E-6, odprowadzający spaliny z kotła WR-25 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 29,5 MWt opalanego węglem kamiennym. Kocioł ten jest wyposażony w instalację oczyszczania spalin składającą się z odpylacza wstępnego odśrodkowego typu „Skimmer”, reaktora odsiarczania spalin, do którego dozowany jest sorbent w postaci mączki Ca(OH)2 oraz filtra tkaninowego typu DF 3,2/6,0/2,8/80/72, stanowiącego końcowy stopień odpylania. Skuteczność układu odpylania kotła wynosi 99%,
· emitor E-10, odprowadzający spaliny z tymczasowego kotła mobilnego nr 1 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt opalanego olejem opałowym. Źródło emisji będzie eksploatowane od dnia 01.10.2019 r. do 30.04.2022 r.,

· emitor E-11, odprowadzający spaliny z tymczasowego kotła mobilnego nr 2 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt opalanego olejem opałowym. Źródło emisji będzie eksploatowane od dnia 01.10.2019 r. do 30.04.2022 r.,

· emitor E-12, odprowadzający spaliny z tymczasowego kotła mobilnego nr 3 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt opalanego olejem opałowym. Źródło emisji będzie eksploatowane od dnia 01.10.2019 r. do 30.04.2022 r.,
· emitor E-13, odprowadzający spaliny z tymczasowego kotła mobilnego nr 4 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt opalanego olejem opałowym. Źródło emisji będzie eksploatowane od dnia 01.10.2019 r. do 30.04.2022 r.,
· emitor E-14, odprowadzający spaliny z tymczasowego kotła mobilnego nr 5 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 11,67 MWt opalanego olejem opałowym. Źródło emisji będzie eksploatowane od dnia 01.10.2019 r. do 30.04.2022 r.
Parametry charakteryzujące w/w emitory w instalacji do spalania paliw w Elektrociepłowni Miechowice zostały przedstawione w tabeli 1.5.

Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych odprowadzanych do powietrza z instalacji pomocniczych w Fortum Silesia S.A. Elektrociepłownia Miechowice jest:
· zbiornik popiołu z kotłów OP-130 o pojemności V = 300 m3, z którego gazy odpylane są w filtrze tkaninowym o skuteczności odpylania 99% i odprowadzane do powietrza emitorem E-5. Źródło emisji będzie eksploatowane do dnia 31.12.2022 r.,
· zbiornik popiołu z kotła WR-25 o pojemności V = 120 m3, z którego gazy odpylane są w filtrze tkaninowym o skuteczności odpylania 99% i odprowadzane do powietrza emitorem E-7.
Na potrzeby zasilania tymczasowej mobilnej instalacji do spalania oleju opałowego zainstalowanych zostanie pięć zbiorników oleju o pojemności 16 m3. Gazy ze zbiorników magazynowych oleju będą odprowadzane do powietrza emitorami:

· ze zbiornika magazynowania oleju nr 1 emitorem E-15,
· ze zbiornika magazynowania oleju nr 2 emitorem E-16,

· ze zbiornika magazynowania oleju nr 3 emitorem E-17,

· ze zbiornika magazynowania oleju nr 4 emitorem E-18,

· ze zbiornika magazynowania oleju nr 5 emitorem E-19.
Zbiorniki magazynowe oleju opałowego będą eksploatowane w okresie od dnia 01.10.2019 r. do 30.04.2022 r.
Parametry charakteryzujące emitory odprowadzające zanieczyszczenia ze zbiorników magazynowych w instalacjach pomocniczych dla instalacji do spalania paliw przedstawiono w tabeli 1.6.”
IV. W punkcie „V.3 Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji” tabela 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Tabela 5.1. Obowiązujące standardy emisyjne i wielkości emisji dla źródeł w instalacji do spalania paliw w Fortum Silesia S.A. w Bytomiu
	Nr emitora
	Nazwa źródła emisji/części źródła
	Nazwa zanieczyszczenia
	Standard emisyjny/wielkość emisji mg/Nm3

	
	
	
	do dnia 30.04.2022 r.
	od 01.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

	
	
	
	Ze spalania węgla kamiennego

przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych

	E-2
	Kocioł OP-130 nr 3 104,5 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	100

1500

600
	100

1500

600

	
	Kocioł OP-130 nr 4 93,14 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	100

1500

600
	100

1500

600

	E-6
	Kocioł WR-25 29,5 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	100

1300

400
	100

1300

400

	
	Ze spalania oleju opałowego przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych

	E-10
	Kocioł mobilny nr 1 11,67 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	20

350

300
	Kocioł wyłączony z eksploatacji

	E-11
	Kocioł mobilny nr 2 11,67 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	20

350

300
	Kocioł wyłączony z eksploatacji

	E-12
	Kocioł mobilny nr 3 11,67 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	20

350

300
	Kocioł wyłączony z eksploatacji

	E-13
	Kocioł mobilny nr 4 11,67 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	20

350

300
	Kocioł wyłączony z eksploatacji

	E-14
	Kocioł mobilny nr 5 11,67 MWt
	Pył 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu
	20

350

300
	Kocioł wyłączony z eksploatacji


”

V. W punkcie „V.3 Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji” przypis pod tabelą 5.2. o treści:

„** eksploatowany w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.” zastąpić przypisem o nowym brzmieniu:

„** eksploatowany w okresie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.04.2022 r.” 
VI. Pozostałe punkty decyzji Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: ZS.6223.6.2019, pozostają bez zmian.
Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 26 stycznia 2021 r.) Pan Dariusz Siemieniec – Członek Zarządu spółki Fortum Silesia S.A. oraz Pan Andrzej Bąk – Prokurent Spółki Fortum Silesia S. A. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Wolności 416, zwrócili się z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do wytwarzania energii: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MW, eksploatowanej na terenie Elektrociepłowni Miechowice zlokalizowanej przy ulicy Elektrownia 18 w Bytomiu wydanej decyzją Prezydenta Miasta Bytomia znak: ZS.6223.6.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., w zakresie czasu pracy tymczasowej mobilnej instalacji do spalania paliw poprzez rozszerzenie możliwości jej eksploatacji na okres grzewczy 2021/2022. 

Konieczność wprowadzenia przedmiotowej zmiany związana jest z koniecznością utrzymania możliwości eksploatacji 5 tymczasowych, mobilnych kotłów olejowych na okres grzewczy 2021/2022 r. z kolei planowane kotły szczytowo-rezerwowe, które miały powstać w latach 2020-2022, nie zostaną uruchomione do połowy 2022 r. 
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, które rozstrzygają  sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Jednocześnie, zgodnie z art. 155 w/w ustawy decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Natomiast, zgodnie z art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego zastępca lub inny pracownik urzędu gminy. Ponadto, zgodnie z art. 378 ust. 1, w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1 oraz art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) organem ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest starosta. Natomiast, zgodnie z art. 192 cytowanej ustawy przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Ponadto, zgodnie z art. 204 ust. 1 w/w ustawy instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 2, nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

Analiza przedłożonego w sprawie wniosku wykazała, że proponowana przez zakład zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Pozostałe warunki eksploatacji instalacji do spalania paliw określone 
w pozwoleniu zintegrowanym nie ulegają zmianie. Nie zmieniają się:

· rodzaje i ilości wykorzystywanych paliw, substancji i materiałów,

· prognozowana wielkość produkcji,

· wielkość zużycia wody,

· rodzaje i ilości powstających ścieków,

· rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, 

· warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza (źródła emisji i wielkości emisji), 

· źródła hałasu i rozkład ich czasu pracy w ciągu dnia, oraz wszystkie pozostałe warunki pozwolenia. 

Nie zmienia się również wielkość oddziaływania na środowisko instalacji do spalania paliw. 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie oraz o możliwości wnoszenia uwag. Z kolei, zgodnie z art. 10 § 1 cytowanej ustawy zawiadomiono o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji, informując jednocześnie o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie sprawy. W terminach określonych w w/w zawiadomieniach, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 


Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.  
Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) pobrano opłatę skarbową za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1 005,50 zł
Elżbieta Szydło - inspektor
(-) z upoważnienia Prezydenta Miasta
Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska
Otrzymuje:

Fortum Silesia S.A., ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze.

Do wiadomości:

1. Fortum Bytom S.A., ul. Elektrownia 18, 41-908 Bytom;

2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice;

4. ZS – aa.
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